## Sheet2
Parametre | Birim | Açıklama | Değer | Min. Değer | Maks. Değer
komşuluk katsayısı-Merkez süper hücre | --- | Merkez Süper Hücreye normalde atanacak kendi yükü oranı | 50.0 % | 0 | 100
komşuluk katsayısı-komşu süper hücreler | --- | Komşu Süper Hücrelerden herhangi birisine normalde atanacak merkez hücre yükü oranı | 12.5 % | 0 | 25
boş kapasite katsayısı | --- | FORMÜL'deki boş kapasite çarpanı | 0,01 | 0 | ∞
Rezerv Hücre katsayısı | --- | FORMÜL'deki Süper hücre içindeki toplam rezerv hücre sayısı çarpanı | 5 | 0 | ∞
Park Alanı katsayısı | --- | FORMÜL'deki Süper hücre içindeki toplam park alanı hücre sayısı çarpanı | 3 | 0 | ∞
Belediye Hizmet Alanları katsayısı | --- | FORMÜL'deki Süper hücre içindeki toplam belediye hizmet alanı hücre sayısı çarpanı | 1 | 0 | ∞
toplam_saat_katsayi | --- | KWh değerinin pik demand KW dönüştürme katsayısı (yıllık KWh/8760*2.5=pik KW) | 2,5 | 2 | 3
dağıtım limiti | kVA | Bu değer altındaki yükü, başka bir SH'ye atayacak ise atamayı yapmaz | 5 | 0 | ∞
yeni_trafo_kapasite_kullanim_ust_limiti | % | Yeni tesis edilen trafonun zaman ufku sonunda maksimum norminal kullanım değeri | 0,5 | 0 | 1
mevcut_trafo_kapasite_kullanim_ust_limiti | % | Mevcut bir trafonun zaman ufku sonunda maksimum norminal kullanım değeri | 0,7 | --- | 1
mevcut_trafo_kapasite_kullanim_değişim_limit | % | Mevcut bir trafo bu değerin üstünde kapasite kullanımına sahipse ve yaş alt limitini geçiyorsa değiştirilecektir | 0,9 | 0 | 1
Trafo yaş üst limiti | yaş | Bu değer üstündeki trafo mutlaka değiştirilecektir | 30 | 0 | ∞
Trafo yaş alt limiti | yaş | Bu değer altındaki trafo değiştirilemez | 15 | 0 | ∞
KVA_cevirme | --- | KW değerini KVA ya dönüştürür (KVA=KW/0.9) | 0,9 | 0 | 1
Mevcut trafo yükseltmede nominal kapasite üst sınırı-kentsel | KVA | Kentsel bölgelerde mevcut bir trafonun yükseltilebileceği maksimum kapasite sınırıdır. | 1250 | 100 | 1600
Mevcut trafo yükseltmede nominal kapasite üst sınırı-kırsal | KVA | Kırsal bölgelerde mevcut bir trafonun yükseltilebileceği maksimum kapasite sınırıdır. | 1000 | 100 | 1600
Yeni_trafo_tesisde_nominal_kapasite_ust_siniri_kentsel | KVA | Kentsel alanlara tesis edilebilecek yeni trafolar için tanımlanan en yüksek nominal kapasite sınırıdır. | 1250 | 100 | 1600
Yeni trafo tesisde nominal kapasite alt sınırı-kentsel | KVA | Kentsel alanlara tesis edilecek yeni trafoların minimum nominal kapasitesidir. | 630 | 100 | 1600
Yeni_trafo_tesisde_nominal_kapasite_alt_siniri_kırsal | KVA | Kırsal alanlara tesis edilebilecek yeni trafolar için tanımlanan en yüksek nominal kapasite sınırıdır. | 1000 | 100 | 1600
Yeni trafo tesisde nominal kapasite alt sınırı-kırsal | KVA | Kırsal alanlara tesis edilecek yeni trafoların minimum nominal kapasitesidir. | 100 | 100 | 1600
skor sabiti | --- | Merkez SH'de kullanılacak FORMÜL sabit değeri | 5 | 0 | ∞
kurum_trafo_kentsel_alan_liste | --- | Kentsel bölgelerde izin verilen kurum trafosu nominal kapasite değerlerinin listesidir. | [630,1000,1250] | --- | ---
kurum_trafo_kirsal_alan_liste | --- | Kırsal bölgelerde kullanılan kurum trafosu nominal kapasite değerlerinin listesidir. | [100,160,250,400,630,1000] | --- | ---
kurum_trafo_kentdisi_alan_liste | --- | Kent dışı bölgelerde izin verilen kurum trafosu nominal kapasite değerlerinin listesidir. | [100,160,250,400,630,1000] | --- | ---
ozel_trafo_liste | --- | Özel durumlar veya ihtiyaçlar için kullanılabilecek genişletilmiş trafo kapasite listesi. Geniş bir kapasite aralığını kapsar, istisnai durumlar için kullanılır. | [100,160,250,400,630,1000,1250,1600] | --- | ---
değişim_limiti | KVA | Bu değer altındaki yükü merkez SH'de bırakır, hiçbir başka SH'ye atamaz | 3 | 0 | ∞
kırsalda dikey hat uzunluğu | SH adet | Kırsalda kaç SH uzaklığa bakacağı | 5 | 0 | ∞
tarımsal sulamada dikey hat uzunluğu | SH adet |  | 5 | 0 | ∞