## Sheet1
PARAMETRE | BİRİM | Min. DEĞER | MAKUL DEĞER | Maks. DEĞER | AÇIKLAMA
komşuluk katsayısı-Merkez süper hücre | --- | 0% | 50% | 100% | Merkez Süper Hücreye normalde atanacak kendi yükü oranı
komşuluk katsayısı-komşu süper hücreler | --- | 0% | 12.5% | 25% | Komşu Süper Hücrelerden herhangi birisine normalde atanacak merkez hücre yükü oranı
boş kapasite katsayısı | --- | 0 | 0.01 | ∞ | FORMÜL'deki boş kapasite çarpanı
Rezerv Hücre katsayısı | --- | 0 | 5 | ∞ | FORMÜL'deki Süper hücre içindeki toplam rezerv hücre sayısı çarpanı
Park Alanı katsayısı | --- | 0 | 3 | ∞ | FORMÜL'deki Süper hücre içindeki toplam park alanı hücre sayısı çarpanı
Belediye Hizmet Alanları katsayısı | --- | 0 | 1 | ∞ | FORMÜL'deki Süper hücre içindeki toplam belediye hizmet alanı hücre sayısı çarpanı
toplam_saat_katsayi | --- | 2 | 2.5 | 3 | KWh değerinin pik demand KW dönüştürme katsayısı (yıllık KWh/8760*2.5=pik KW)
dağıtım limiti | kVA | 0 | 5 | ∞ | Bu değer altındaki yükü, başka bir SH'ye atayacak ise atamayı yapmaz
yeni_trafo_kapasite_kullanim_ust_limiti | % | 0% | 50% | 100% | Yeni tesis edilen trafonun zaman ufku sonunda maksimum norminal kullanım değeri
mevcut_trafo_kapasite_kullanim_ust_limiti | % | --- | 70% | 100% | Mevcut bir trafonun zaman ufku sonunda maksimum norminal kullanım değeri
mevcut_trafo_kapasite_kullanim_değişim_limit | % | 0% | 90% | 100% | Mevcut bir trafo bu değerin üstünde kapasite kullanımına sahipse ve yaş alt limitini geçiyorsa değiştirilecektir
Trafo yaş üst limiti | yaş | 0 | 30 | ∞ | Bu değer üstündeki trafo mutlaka değiştirilecektir
Trafo yaş alt limiti | yaş | 0 | 15 | ∞ | Bu değer altındaki trafo değiştirilemez
KVA_cevirme | --- | 0 | 0.9 | 1 | KW değerini KVA ya dönüştürür (KVA=KW/0.9)
Mevcut trafo yükseltmede nominal kapasite üst sınırı-kentsel | KVA | 100 | 1250 | 1600 | Kentsel bölgelerde mevcut bir trafonun yükseltilebileceği maksimum kapasite sınırıdır.
Mevcut trafo yükseltmede nominal kapasite üst sınırı-kırsal | KVA | 100 | 1000 | 1600 | Kırsal bölgelerde mevcut bir trafonun yükseltilebileceği maksimum kapasite sınırıdır.
Yeni_trafo_tesisde_nominal_kapasite_ust_siniri_kentsel | KVA | 100 | 1250 | 1600 | Kentsel alanlara tesis edilebilecek yeni trafolar için tanımlanan en yüksek nominal kapasite sınırıdır.
Yeni trafo tesisde nominal kapasite alt sınırı-kentsel | KVA | 100 | 630 | 1600 | Kentsel alanlara tesis edilecek yeni trafoların minimum nominal kapasitesidir.
Yeni_trafo_tesisde_nominal_kapasite_alt_siniri_kırsal | KVA | 100 | 1000 | 1600 | Kırsal alanlara tesis edilebilecek yeni trafolar için tanımlanan en yüksek nominal kapasite sınırıdır.
Yeni trafo tesisde nominal kapasite alt sınırı-kırsal | KVA | 100 | 100 | 1600 | Kırsal alanlara tesis edilecek yeni trafoların minimum nominal kapasitesidir.
skor sabiti | --- | 0 | 5 | ∞ | Merkez SH'de kullanılacak FORMÜL sabit değeri
kurum_trafo_kentsel_alan_liste | --- | --- | [630,1000,1250] | --- | Kentsel bölgelerde izin verilen kurum trafosu nominal kapasite değerlerinin listesidir.
kurum_trafo_kirsal_alan_liste | --- | --- | [100,160,250,400,630,1000] | --- | Kırsal bölgelerde kullanılan kurum trafosu nominal kapasite değerlerinin listesidir.
kurum_trafo_kentdisi_alan_liste | --- | --- | [100,160,250,400,630,1000] | --- | Kent dışı bölgelerde izin verilen kurum trafosu nominal kapasite değerlerinin listesidir.
ozel_trafo_liste | --- | --- | [100,160,250,400,630,1000,1250,1600] | --- | Özel durumlar veya ihtiyaçlar için kullanılabilecek genişletilmiş trafo kapasite listesi. Geniş bir kapasite aralığını kapsar, istisnai durumlar için kullanılır.
değişim_limiti | KVA | 0 | 3 | ∞ | Bu değer altındaki yükü merkez SH'de bırakır, hiçbir başka SH'ye atamaz
kırsalda dikey hat uzunluğu | SH adet | 0 | 5 | ∞ | Kırsalda kaç SH uzaklığa bakacağı